[bookmark: _GoBack]附件1：
一、采购需求前附表
	项目名称
	[bookmark: _Hlk75895328]安徽省医学科学研究院电梯维保服务采购

	项目预算
	1.26万元

	采购方式
	询价

	项目是否分包
分包预算
	否

	供应商资格要求
	1.具有有效的营业执照；
2.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺，格式自拟；
3.近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供承诺，格式自拟；
4. 具有《特种设备安装改造修理许可证（电梯）》（含维修/修理）B级及以上【或《特种设备生产许可证》（含维修/修理）B级及以上】资质；
5.本项目不接受联合体。

	付款方式
	按年付款，共分3期支付，各期维保费在各付款周期的第一个月的30日之前以转帐方式支付。
注：付款前，乙方须向甲方提供等额的增值税发票

	服务地点
	安徽省医学科学研究院

	服务期限、工期
	合同期限为三年。合同期结束后，经考核合格，价格不变的前提下，可续签两年。

	采用的评审办法
	详见第五节评审方法和标准



二、项目概况
安徽省医学科学研究院电梯维保服务项目，现有电梯1台，为迅达品牌电梯，拟招一家电梯维保单位对以上电梯进行日常维护保养。
三、服务需求
3.1供应商实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。
3.2供应商提供24小时的紧急救援服务。当电梯发生困人故障，应在接到通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援;电梯发生其他故障，应在接到通知后60分钟内赶到现场实施抢修。
3.3根据电梯的使用情况和设备状况，提供电梯维保服务，提供电梯维修保养所需的全部工具和劳务。
3.4保养项目覆盖《电梯维护保养规则》（TSGT5002-2017）规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。如需调整原保养计划，应提前 30日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日。
3.5现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，供应商应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。
3.6在受托维保电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。
3.7协助采购人建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合采购人开展应急救援演练。


半月保养内容及要求（表A1） 
	序号 
	维保项目(内容) 
	维保基本要求 

	1 
	机房、滑轮间环境 
	清洁、门窗完好，照明正常 

	2 
	手动紧急操作装置 
	齐全，在指定位置 

	3 
	驱动主机 
	运行时无异常振动和异常声响

	4 
	制动器各销轴部位 
	润滑，动作灵活 

	5 
	制动器间隙 
	打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦，间隙值符合制造单位要求 

	6 
	制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监测 
	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求:制动力自监测系统有记录 

	7 
	编码器 
	清洁、安装牢固 

	8 
	限速器各销轴部位 
	润滑，转动灵活:电器开关正常 

	9 
	层门和轿门旁路装置 
	工作正常 

	10 
	紧急电动运行 
	工作正常 

	11 
	轿顶 
	清洁，防护栏安全可靠 

	12 
	轿顶检修开关、急停开关 
	工作正常 

	13 
	导靴上的油杯 
	吸油毛毡齐全，测量适宜，油杯无泄漏 

	14 
	对重/平衡重块及其压板 
	对重/平衡重块无松动，压板紧固 

	15 
	井道照明 
	齐全，正常 

	16 
	轿厢照明、风扇、应急照明 
	工作正常 

	17 
	轿厢检修开关、停止装置 
	工作正常 

	18 
	轿内报警装置、对讲系统 
	工作正常 

	19 
	轿内显示、指令按钮、IC卡系统 
	齐全，有效 

	20 
	轿门防撞击保护装置(安全触板，光幕、光电等) 
	功能有效 

	21 
	轿门门锁电气触点 
	清洁，触点接触良好，接线可靠 

	22 
	轿门运行 
	开启和关闭工作正常 

	23 
	轿厢平层精度 
	符合标准 

	24 
	层站召唤、楼层显示 
	齐全，有效 

	25 
	层门地坎 
	清洁 

	26 
	层门自动关门装置 
	正常 

	27 
	层门门锁自动复位 
	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 

	28 
	层门门锁电气触点 
	清洁，触点接触好，接线可靠 

	29 
	层门锁紧元件啮合度 
	不小于7mm 

	30 
	底坑环境 
	清洁，无渗水、积水、照明正常 

	31 
	底坑停止装置 
	工作正常 

	32 
	其他项目 
	 



季度保养项目内容及要求(表A2)
	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1 
	减速 箱润滑油
	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏

	2 
	制动衬
	清洁，磨损量不超过制造单位要求

	3 
	编码器
	工作正常

	4 
	选层器动静触点
	清洁，无烧蚀

	5 
	曳引轮槽、悬挂装置
	清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求

	6 
	限速器轮槽、限速器钢丝绳
	清洁，无严重油腻

	7 
	靴衬、滚轮
	清洁、磨损量不超过制造单位要求

	8 
	验证轿门关闭的电气安全装置
	工作正常

	9 
	层门、轿门系统中传动钢丝绳、胶带
	按照制造单位要求进行清洁、调整

	10 
	层门门导靴
	磨损量不超过制造单位要求

	11 
	消防开关
	工作正常，功能有效

	12 
	耗能缓冲器 
	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀

	13 
	限速器张紧轮装置电气安全装置
	工作正常



电梯半年度保养项目内容及要求（表A3） 
	1
	电动机 与减速机联轴器螺螺
	连接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象

	2 
	无异常声，无振动，润滑良好 
	无异常声，无振动，润滑良好

	3 
	曳引轮槽 
	磨损量不超过制造单位要求 

	4 
	制动器上检测开关 
	工作正常，制动器动作可靠 

	5 
	控制柜内 各接线端子 
	各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 

	6 
	控制柜各仪表 
	显示正确 

	7 
	井道、 对重、轿顶 
	各反绳轮轴承 无异常声，无振动，润滑良好 

	8 
	悬挂装置、 补偿绳 
	磨损量、断丝数不超过要求 

	9 
	绳头组合 
	螺母无松动限速器钢丝绳磨损量、断丝数不超过制造单位要求 

	10 
	层门、轿门门扇 
	门扇各相关间隙符合标准 

	11 
	轿门开门限制装置 
	工作正常 

	12 
	对重缓冲距离 
	符合标准值 

	13 
	补偿链(绳) 
	与轿厢、对重接合处固定、无松动 

	14 
	上下极限开关 
	工作正常 



年度维保项目内容和要求(表A4)
	序号
	维保项目(内容)
	维保基本要求

	1  
	减速机润滑油 
	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求

	2 
	控制柜接触器， 继电器触点  
	接触良好， 

	3 
	制动器铁芯(柱塞) 	 
	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 

	4 
	导电绝缘性能测试 	 
	符合标准 

	5 
	制动器制动能力 
	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定载重量的制动试验 

	6 
	限速器安全钳联动试验(对于使用年限不超过15 年的限速器，每2 年进行一次限速器动作速度校验:对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行，次限速器动作速度检 
验) 
	工作正常 

	7 
	上行超速保护装置动作试验 
	工作正常 

	8 
	轿厢意外移动保护装 置动作试验 
	工作正常 

	9 
	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 
	坚固 

	10 
	轿厢和对重的导轨支架 
	固定，无松动 

	11 
	轿厢和对重的导轨 
	清洁，压板牢固 

	12 
	随行电缆 
	无损伤 

	13 
	层门装置和地坎 
	无影响正常使用的变形，各安装螺栓坚固 

	14 
	轿厢称重装置 
	准确有效 

	15 
	安全钳钳座 
	固定，无松动 

	16 
	轿底各安装螺栓 
	紧固 

	17 
	缓冲器 
	固定，无松动 



注：季度保养项目内容及要求为表A1+表A2；半年度保养项目内容及要求为表A1+表A2+表A3；年度保养项目内容及要求为表A1+表A2+表A3+表A4。


四、报价要求
4.1本项目以报总价的方式进行报价。 
4.2供应商的报价应包含为完成本项目提出的服务需求和内容中所有可能发生的费用，即所需人工、工具、交通、保险、税费、安全管理等可能发生的一切相关费用。供应商估算错误或漏项的风险一律由供应商承担。 


5、 评审方法和标准
1、 评审方法：本次评审采用有效最低价评审法。即评审委员会按照响应报价由低到高依次进行响应文件评审，对初步评审均通过的供应商，按照响应报价由低到高依次推荐成交候选人。如供应商响应文件任一环节未通过评审，则按照响应报价由低到高依次进行递补，直至评出成交候选人。如响应报价相同的，由评审委员会随机抽取产生成交候选人。
	初步评审表

	序   号
	
评审指标
	
评审标准
	
格式及材料要求

	1
	营业执照
	合法有效
	提供营业执照复印件或扫描件

	3
	报价表
	报价表格式、填写要求符合询价文件规定并加盖供应商公章
	详见响应文件报价表

	4
	响应函
	格式、填写要求符合询价
文件规定并加盖供应商公章
	详见响应文件响应函

	5
	授权书
	格式、填写要求符合询价
文件规定并加盖供应商公章
	详见响应文件授权书

	6
	商务响应表
	格式、填写要求符合询价
文件规定并加盖供应商公章
	详见响应文件商务响应表

	7
	主要成交标的承诺函
	格式、填写要求符合询价
文件规定并加盖供应商公章
	详见响应文件主要成交标的承诺函


评审指标通过标准：供应商必须通过初步评审表中的全部评审指标。

